Ответы на вопросы по подбору очистного сооружения

1- Объем очистного сооружения рассчитывается из расчета:

- Норма расхода воды на одного проживающего 200 литров в сутки.

- Объем септика должен превышать общий суточный сброс – при сбросе до 5 м/куб. втрое, при сбросе более 5 м/куб. в 2.5 раза.

2- В случае расположения на участке питьевого колодца или скважены необходимо повысить качество очистки сточных вод в очистном сооружении (для септика применить биоферменты) тем самым повысить качество очистки до 75%.или применить аэрационные системы (Аэратенк). При наличии обустроенной системы отведения ливневого стока целесообразно рассматривать возможность его применения для отвода очищенных сточных вод. (только в случаи закрытого типа дренирования).

3-  (УГВ) уровень грунтовых вод непосредственно влияет на схему водоотведения. При её составлении необходимо  учесть возможность применения водоприемного колодца с канализационным насосом. Данный вариант рассматривается при высоком УГВ.

В том случаи если УГВ невысокий и может не учитываться, то схема составляется самотечная без применения доп. оборудования.

4- Основные факторы, влияющие на подбор очистного сооружения:

- Количество проживающих. Суточный объем сброса.

- Пиковые нагрузки

- Уровень грунтовых вод

- Состав почвы и её фильтрующие способности

- Расположения участка по отношению к общему рельефу местности.

- Уклон участка

- Наличие водозаборных устройств питьевого назначения колодцы скважины.

- Глубина выхода фановой трубы от стены дома.

- Наличие электроэнергии.

- Возможность подъезда ассенизационной машины.

- Наличие системы мелиорации

- Наличие обустроенной системы ливневого стока.(закрытого типа)

5-  Привязка очистного сооружения на объекте при условии высокого уровня грунтовых вод производиться следующим образом.

- Глубина заложения фановой трубы у стену дома

- Расстояние от стены дома до септика с учетом санитарной зоны 5 метров.

- Уклон 2-3% на метр погонный

- Глубина входа в очистное сооружение

- Глубина выхода из очистного сооружения.

- Возможность самотечного водоотведения после очистного сооружения с учетом глубины и уклонов.

- В случаи невозможности водоотведения самотеком установка водоприемного колодца и канализационного насоса

- Водоотведение условно очищенных сточных вод на почвенную доочистку с учетом вариантов допустимых к применению на данном объекте.

6-  Канализационный насос применяется в различных случаях и выполняет функцию мини КНС.

- При невозможности водоотведения сточных вод самотеком.

- При высоком  УГВ

- При необходимости перекачивания сточных вод на дальние расстояния

- При невозможности подачи сточных вод в септик самотеком (глубина подводящего трубопровода)

- При усреднении неочищенных стоков от нескольких объектов (насос с режущим механизмом в усредняющем резервуаре)

7-  Основные параметры очистных сооружения в сравнении с аналогами

- Материал более прочный, чем полиэтилен.

- Более легкий в сравнении с бетоном.

- Не корозирует  в сравнении с металлом.

- Значительно дешевле нержавеющей стали.

- Не гигроскопичен в сравнении с бетоном

- Не требует применения спецтехники (кран. машина)

- В сравнении с полипропиленом  не хрупкий выдерживает почвенные нагрузки.

- Модульность конструкции позволяет осуществить подбор с учетом индивидуальных особенностей.

- Высокое качество очистки, с возможностью повышения качества за счет применения биоферментов, биофильтра, и других систем очистки.

8-  Расчет привязки

- Глубина выхода фановой трубы -0,6м.

- Расстояние до очистного сооружения с учетом сан зоны 5 метров.

- Глубина входа в очистное сооружение с учетом уклона составляет -0,7м.

- Глубина выхода из очистного сооружения -0,8м.

- При УГВ согласно заявленному допустимо использования; Фильтрующего колодца, впитывающей траншеи, впитывающей площадки.

- Для биофильтра допустимо использования всех перечисленных  вариантов, а также использования имеющейся системы отведения ливневого стока. В качестве биофильтра целесообразно использовать фильтрационные перфорированные колодцы с инертной загрузкой.

9-  Расчет необходимого количества дренажных труб в метрах погонных рассчитывается согласно требованиям СНиП Канализация. Наружные сети и сооружения 2.04.03-85

Расчет общей длинны оросительных труб (Канализация. Наружные сети и сооружения)

СНиП 2.04.03.85

6.190. Общая длина оросительных труб определяется по нагрузке в соответствии с табл. 49. Длину отдельных оросителей следует принимать не более 20м.

Таблица 49

| Грунты | Среднегодовая температура воздуха, 0С | Нагрузка, л/сут на 1 м оросительных труб полей подземной фильтрации, в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка, м |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
| Пески | До 6 | 16 (28.8) | 20 (36) | 22 (39.6) |
|  | От 6,1 до 11 | 20 | 24 | 27 |
|  | Св.11,1 | 22 | 26 | 30 |
| Супеси | До 6 | 8 (14.4) | 10 (18) | 12 (21.6) |
|  | От 6,1 до 11 | 10 | 12 | 14 |
|  | Св. 11,1 | 11 | 13 | 16 |

Примечания: 1. Нагрузка указана для районов со среднегодовым количеством атмосферных осадков до 500 мм.

2. Нагрузку необходимо уменьшать: для районов со среднегодовым количеством осадков 500-600 мм - на 10- 20 %, свыше 600 мм - на 20-30 %; для I климатического района и IIIA климатического подрайона - на 15%. При этом больший процент снижения надлежит принимать при супесчаных грунтах, меньший - при песчаных.

3. При наличии крупнозернистой подсыпки толщиной 20-50 см нагрузку следует принимать с коэффициентом 1,2-1,5.

4. При удельном водоотведении свыше 150 л/сут на одного жителя или для объектов сезонного действия нормы нагрузок следует увеличивать на 20 %.

| Расчет длины оросительных труб на подземных полях фильтрации согласно норм СНиП 2.04.03-85 КАНАЛИЗАЦИЯ. НАРУЖНИЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ с учетом повышающего коэффициента крупнозернистой подсыпки и увеличенной нагрузки при норме водоотведения свыше 150 литров на человека. |  |
| --- | --- |
| Грунты | Среднегодовая температура воздуха | Нагрузка, л/сут. На 1м оросительных труб полей подземной фильтрации, в зависимости от глубины наивысшего уровня грунтовых вод от лотка,м |  |  |
| УГВ |  | 1м | 2м | 3м |  |  |
| Пески | До 6 | 28,8 | 36 | 39,6 |  |  |
|  | От 6.1-11 | 36 | 43,2 | 48,6 |  |  |
|  | Св 11 | 39,6 | 46,8 | 54 |  |  |
| Супеси | До 6 | 14,4 | 18 | 21,6 |  |  |
|  | От 6.1-11 | 18 | 21,6 | 25,2 |  |  |
|  | Св 11 | 19,8 | 23,4 | 28,8 |  |  |
| Расчеты произведены с учетом: |  |
| 1- Район с количеством осадков 70мм 2- Наличие крупнозернистой подсыпки 20-50 см.(коэффициент 1.5) 3- Удельное водоотведение на одного жителя 200 литров.(нагрузка увеличена на 20%) |  |
| ПРИМЕРЫ при норме 200 л/сут на одного чел. |  |
| Грунт | Септик м/куб | Объем стока л/сутки | Длина оросительных труб м/пог. |
| Уровень грунтовых вод от лотка | УГВ 1м | УГВ 2м | УГВ 3м |
| Песок | 1,5 | 500 | 17,4 | 13,9 | 12,6 |
|  | 2 | 666 | 23,0 | 18,5 | 16,8 |
|  | 3 | 1000 | 34,7 | 27,8 | 25,3 |
|  | 4 | 1333 | 46,3 | 37,0 | 33,7 |
|  | 5 | 1666 | 57,8 | 46,3 | 42,1 |
|  | 6 | 2000 | 69,4 | 55,5 | 50,5 |
|  | 8 | 2666 | 92,6 | 74,0 | 67,3 |
|  | 10 | 3333 | 115,8 | 92,5 | 84,2 |
| Супесь | 1,5 | 500 | 34,7 | 27,8 | 23,1 |
|  | 2 | 666 | 46,3 | 37,0 | 30,8 |
|  | 3 | 1000 | 69,4 | 55,6 | 46,3 |
|  | 4 | 1333 | 92,6 | 74,1 | 61,7 |
|  | 5 | 1666 | 115,7 | 92,6 | 77,1 |
|  | 6 | 2000 | 138,9 | 111,1 | 92,6 |
|  | 8 | 2666 | 185,1 | 148,1 | 123,4 |
|  | 10 | 3333 | 231,5 | 185,2 | 154,3 |

10- Применение биофильтра обусловлено необходимостью повышения качества очистки сточных вод. В качестве биофильтра допустимо использовать емкостное оборудование с инертной загрузкой. При использовании фильтрационных колодцев основание заполняется мелким гравием фракция 10-15мм или керамзитом.. Данные колодцы при заполнении инертной загрузкой выполняют функцию капельного биофильтра. За счет дополнительного процесса окисления и биологической очистки природными микроорганизмами в процессе биоценоза.

11-  Биоферменты применяются для форсирования процесса очистки сточных вод.

Применения биоферментов позволяет в значительной мере повысить качество очистки в очистном сооружении ( для септиков с 50% до 70%-75%, для биофильтров до 90-95%). Биоферменты разлагают органические соединения, что увеличивает периодичность обслуживания с 1го раза в год до 1го раза в 3-3.5 года. Использование биоферменов позволяет устранить канализационные запахи в очищенных сточных водах.

12- Отличительным моментом септических систем от систем принудительной аэрации является полная или частичная энерго-независимость. Увеличенный период между обслуживанием. 1-1.5  (3-3.5г с применением биоферментов). Аэрационные системы требуют обслуживания раз в 3 месяца (встроенным мамут насосом, либо раз в 6 месяцев дренажным насосом, либо раз в год ассенизационной машиной

13-  При раздельном водоотведении необходимо понимание вопроса;

- Серые воды- воды после ванны, раковины, душа и другие воды, не содержащие в своем составе канализационных вод.

- Черные воды- воды после туалета, составляющие, как правило 5% от общего количества стоков.

Раздельное водоотведение позволяет сократить объем септика для очистки только черных вод. Серые воды не требуют столь качественной очистки и позволяют отведение вод без очистки в дренаж. В особых случаях при водоотведении серых вод после кухни содержащих в своем составе жиры и остатки пищи, допустимо использование систем аналогичных жироуловителям.

14-  Обслуживание.

- Один раз в год (септики)

- Один раз в 3-3.5года (септики с применением биоферментов)

- Один раз в 3-3.5 года для систем с биофильтром (биоферменты обязательны)

- Обслуживание септиков заключается в откачки илистого осадка ассенизационной машиной, допустимо использование канализационного насоса с откачкой на компостную кучу для компостирования)

- Биофильтр обслуживается аналогично септикам.

- Керамзит требует контроля не реже одного раза в год. При необходимости промывается водой.

- В случаи заиливания верхнего слоя керамзита, необходимо снять заиленный слой и утилизировать порядка 10 литров. Далее промыть струёй воды.

15-  При высоком уровне грунтовых вод, возможно рассматривать следующие варианты подбора комплектации.

- Септик и водоприемный колодец для установки канализационного насоса.

16-  Допустимый пиковый сброс рассчитывается  в соответствии с объемом третьей камеры септика.( по объему максимально очищенного стока).

17- Вентиляция очистного сооружения осуществляется.

- Вход - вентиляционные грибки на дренажных трубах в точке рассеивания воды в почву.

- Вентиляция системы дренажа (дренажные трубы и гравийная подушка, вентиляция дренажного колодца)

- Вентиляция септика (1-я, 2-я и 3-я  камеры, для биофильтра инертная загрузка керамзит или гравий)

- Далее вентиляция подключается  подводящей трубой к центральному вентиляционному стояку, который должен быть обустроен в доме согласно требованиям СНиП.

18-  При монтаже системы необходимо произвести утепление подводящего и отводящего трубопроводов при условии заложения на глубину -0.7 метра и выше. А также дополнительное утепление самого септика.  В качестве утеплителя  целесообразно применять термофлекс, энергофлекс и другие термоизолирующие материалы. При «П» образном утеплении лучше использовать экструдированный пенопласт «ПЕНОПЛЕКС» с 30% перекрытием по площади

Пеноплекс годиться и для утепления самого септика путем создания нулевой границы уложив листы пеноплекса на септик также с 30% перекрытием верхней части площади поверхности.